《PLC控制系统》期末大作业任务书

课题名称：基于西门子PLC的超临界火电机组凝汽器控制与保护系统设计

一、 设计背景与目的

凝汽器是超临界火电机组热力循环中的关键冷端设备，其核心作用是在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，从而增大蒸汽在汽轮机内的理想焓降，提高机组的热经济性；同时，它还负责回收高品质的凝结水作为锅炉给水。对于超临界机组而言，凝汽器的真空度直接影响机组的出力与安全（如排汽温度过高会导致低压缸变形）。本次大作业要求学生综合运用本学期所学的西门子PLC硬件组态、梯形图/SCL编程、PID闭环控制及安全联锁逻辑等知识，完成一套符合工业标准的凝汽器真空及水位自动化控制方案。

二、 核心设计任务与要求

1. 文献调研、AI综述与动力学模型建立（占比 20%）

- 任务描述：学生需自主在中国知网（CNKI）、万方数据等学术平台，检索并下载 4篇 关于“超临界机组凝汽器变工况特性”、“凝汽器真空系统优化控制”或“汽轮机冷端系统节能分析”相关的中文核心期刊文献（推荐《动力工程学报》、《中国电机工程学报》、《热力发电》等）。

- 具体要求：

  - 利用生成式AI工具辅助阅读文献，提炼出凝汽器在变负荷工况下的传热传质特性。

  - 完整建立和论述动力学模型：结合物理与热力学知识，推导凝汽器的压力-温度动态平衡方程。例如，基于理想气体状态方程和质量守恒定律，建立凝汽器内不凝结气体分压的动态模型，阐述抽气器（或真空泵）抽气量、汽轮机排汽量与凝汽器真空度之间的微分关系，为PLC中的前馈控制提供理论依据。

  - 提交一份不少于1500字的综述报告，包含上述动力学模型的数学推导过程及其对自动化控制的指导意义。

2. 规程规范调研与关键指标确定（占比 20%）

- 任务描述：自主查找并研读与火电厂凝汽器设计及运行相关的国家或行业标准（如《火力发电厂凝汽器设计规范》、《电站凝汽器和冷却设备选型导则》、《火力发电厂热工自动化系统设计技术规程》等）。

- 具体要求：

  - 列出设计中必须遵守的关键安全与性能指标。例如：凝汽器极限真空值、排汽温度报警与跳闸定值（通常排汽温度超过79℃~85℃触发跳机）、凝汽器热井水位的正常波动范围及高低报警/跳闸定值、循环冷却水的进出水温差标准等。

  - 明确在PLC程序中需要严格执行的硬性联锁条件（如：循环水泵未启动严禁启动真空泵；凝汽器水位极低时联锁跳闸凝结水泵以防汽蚀；真空破坏门在非紧急停机状态下严禁误开等）。

3. 系统设计与计算说明（占比 25%）

- 硬件选型与IO分配：根据凝汽器系统的典型配置（包括两台50%容量的凝结水泵、循环冷却水泵、水环式真空泵/射水抽气器、补水调节阀、真空破坏门电动阀、相关温度/压力/液位变送器等），选择合适的西门子PLC型号（推荐S7-1200/1500系列），并编制详细的I/O分配表。

- 变频调速节能与传热计算说明：撰写一份设计计算说明书。

  - 节能计算：假设机组在低负荷运行时，所需的循环冷却水量减少。请结合流体力学相似定律，推导采用变频器调节循环水泵转速相比传统阀门节流调节所能节省的理论轴功率，论证变频控制在PLC系统中的必要性。

  - 传热计算：简要说明凝汽器传热端差的计算方法，以及冷却水进口温度变化对凝汽器真空度的影响曲线，以此作为PLC中真空设定值修正的依据。

- 控制策略框图：绘制凝汽器热井水位自动调节系统原理框图（单冲量或串级控制），以及凝汽器真空闭环控制系统（通过调节真空泵运行台数或抽气阀开度）的原理框图。

4. PLC程序开发（占比 35%）

- 顺序控制（顺控）程序设计：

  - 编写凝结水泵的“一运一备”自动切换顺序功能图（SFC）或梯形图。严格遵循“开启入口门 -> 开启密封水门 -> 启动泵 -> 延时开启出口门”的启动流程，以及“当运行泵故障或电流过低时，自动联锁启动备用泵”的逻辑。

  - 真空系统建立逻辑：编写机组启动阶段的抽真空顺控程序，包括开启真空破坏门确认关闭 -> 启动第一台真空泵 -> 监测真空度上升速率 -> 达到一定真空后启动第二台泵或投入辅助抽气器。

- 安全保护与联锁程序：

  - 编写凝汽器水位保护逻辑。当水位低于极低限值时，强制跳闸凝结水泵并关闭出水阀；当水位高于极高限值时，联锁关闭补水调节阀，防止淹没换热管束导致真空急剧下降。

  - 编写真空低保护逻辑：当真空度降低至一级报警值时，启动备用真空泵；降低至二级危险值（如-60kPa）时，触发ETS（危急遮断系统）动作，紧急停机。

- 过程控制算法实现：

  - 调用西门子PID指令（如PID_Compact），设计凝汽器热井水位自动调节程序，通过控制凝结水再循环阀或补水阀的开度来维持水位稳定。

  - 设计真空度闭环控制程序，根据实时真空度偏差，自动投切真空泵的运行数量或调节抽气阀开度。

- 代码规范：所有程序段必须包含完整的网络标题、注释，变量命名需符合IEC 61131-3标准。

三、 提交成果清单

- 工程设计报告：包含文献综述、动力学模型推导、规范调研总结、硬件选型依据、节能与传热计算过程及控制策略说明。

- 电气图纸：PLC控制系统拓扑图及主要I/O接线原理图（CAD格式或清晰手绘扫描）。

- PLC工程文件：完整的TIA Portal（博途）项目源文件，包含OB、FC、FB、DB块及HMI变量表。

- 仿真演示视频（可选加分项）：录制PLCSIM仿真运行视频，展示凝结水泵顺控启停、真空建立过程及水位/真空PID调节效果。

四、 教师寄语与技术提示

同学们，凝汽器作为连接汽轮机与锅炉给水的枢纽，其运行状态直接关系到整个电厂的经济性和安全性。在完成作业时，请注意以下几点：

- 真空系统的严密性：在实际工程中，凝汽器真空的建立是一个缓慢的过程。在设计PLC顺控程序时，要充分考虑各阀门动作的先后顺序和时间延迟，避免因操作过快导致系统冲击或抽气设备过载。

- 水位控制的抗干扰性：凝结水流量会随着机组负荷的变化而剧烈波动。如果仅采用简单的单回路PID控制，很难维持水位稳定。建议大家在程序中尝试引入凝结水流量作为前馈信号，提前预判水位的变化趋势，从而提高控制系统的响应速度。

- 保护的绝对优先权：凝汽器水位过高会淹没汽轮机末几级叶片，造成严重的水击事故；真空过低则会增加排汽温度，威胁低压缸安全。因此，所有的保护联锁逻辑必须在PLC的最高优先级组织块中执行，确保在任何异常情况下都能第一时间动作。

- 格式：全文按本科毕业论文格式排版。

期待大家能够交出一份既具备扎实理论功底，又贴近工程实战的优秀设计！